## dim_posiciones
codigo | tension | tecnologia | configuracion_barra | Ancho | Largo | superficie_base_ha
Note on E1: Piero Izquierdo Ayala: la distancia entre marcos de línea
Note on F1: Piero Izquierdo Ayala: La distancia que ocupan los equipos de una misma posición.

## dim_trafo
codigo | tension_primaria | tipo_trafo | capacidad | Ancho | Largo | superficie

## dim_otros
codigo | tension | tecnologia | configuracion_barra | Ancho | Largo | superficie_base_ha

## fundacion_equipo
equipo_generico | tipo_fundación | tension | excavacion_m3 | h10_m3 | h20_m3 | enfierradura_kg | pernos_un | ancho | largo | profundidad
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | zapata | 500 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48 |  |  |  | *preguntar a Martin
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | zapata | 220 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | zapata | 154 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | zapata | 110 | 0 | 15.7 | 1.2 | 973.53 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | zapata | 66 | 0 | 6.1 | 0.6 | 434 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | zapata | 500 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | zapata | 220 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | zapata | 154 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | zapata | 110 | 0 | 15.7 | 1.2 | 973.53 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | zapata | 66 | 0 | 6.1 | 0.6 | 434 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR_HIBRIDO | zapata | 500 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_HIBRIDO | zapata | 220 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_HIBRIDO | zapata | 154 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_HIBRIDO | zapata | 110 | 0 | 15.7 | 1.2 | 973.53 | 16
INTERRUPTOR_HIBRIDO | zapata | 66 | 0 | 6.1 | 0.6 | 434 | 16
INTERRUPTOR_HIBRIDO | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS_TRIF_SPT | zapata | 500 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_SPT | zapata | 220 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_SPT | zapata | 154 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_SPT | zapata | 110 | 0 | 8.7 | 1.2 | 580.2 | 18
DS_TRIF_SPT | zapata | 66 | 0 | 2.9 | 0.2 | 326.4 | 18
DS_TRIF_SPT | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS_TRIF_CPT | zapata | 500 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_CPT | zapata | 220 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_CPT | zapata | 154 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_CPT | zapata | 110 | 0 | 8.7 | 1.2 | 580.2 | 18
DS_TRIF_CPT | zapata | 66 | 0 | 2.9 | 0.2 | 326.4 | 18
DS_TRIF_CPT | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TP | zapata | 500 | 0 | 9 | 0.6 | 816 | 12
TP | zapata | 220 | 0 | 9 | 0.6 | 816 | 12
TP | zapata | 154 | 0 | 9 | 0.6 | 816 | 12
TP | zapata | 110 | 0 | 3 | 0.4 | 272 | 4
TP | zapata | 66 | 0 | 2.3 | 0.1 | 223.3 | 4
TP | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | zapata | 500 | 0 | 9 | 0.6 | 738 | 12
TC | zapata | 220 | 0 | 9 | 0.6 | 738 | 12
TC | zapata | 154 | 0 | 9 | 0.6 | 738 | 12
TC | zapata | 110 | 0 | 3 | 0.2 | 246 | 4
TC | zapata | 66 | 0 | 2.3 | 0.1 | 223.3 | 4
TC | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARARRAYOS | zapata | 500 | 0 | 7.8 | 1.05 | 600 | 12
PARARRAYOS | zapata | 220 | 0 | 7.8 | 1.05 | 600 | 12
PARARRAYOS | zapata | 154 | 0 | 7.8 | 1.05 | 600 | 12
PARARRAYOS | zapata | 110 | 0 | 1.6 | 0.2 | 124.3 | 4
PARARRAYOS | zapata | 66 | 0 | 2.1 | 0.1 | 145 | 4
PARARRAYOS | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AISLADOR_PEDESTAL | zapata | 500 | 0 | 2.34 | 0.33 | 190 | 12
AISLADOR_PEDESTAL | zapata | 220 | 0 | 2.34 | 0.33 | 190 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | zapata | 154 | 0 | 2.34 | 0.33 | 190 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | zapata | 110 | 0 | 2.2 | 0.1 | 145 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | zapata | 66 | 0 | 2.1 | 0.1 | 145 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS_MONOFASICO | zapata | 500 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | zapata | 220 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | zapata | 154 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | zapata | 110 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | zapata | 66 | 0 | 0.7 | 0.02 | 63.9 | 4
DS_MONOFASICO | zapata | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | pilote | 500 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | pilote | 220 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | pilote | 154 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | pilote | 110 | 0 | 15.7 | 1.2 | 973.53 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | pilote | 66 | 0 | 6.1 | 0.6 | 434 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_VIVO | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | pilote | 500 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | pilote | 220 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | pilote | 154 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | pilote | 110 | 0 | 15.7 | 1.2 | 973.53 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | pilote | 66 | 0 | 6.1 | 0.6 | 434 | 16
INTERRUPTOR_TANQUE_MUERTO | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR_HIBRIDO | pilote | 500 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_HIBRIDO | pilote | 220 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_HIBRIDO | pilote | 154 | 0 | 35.1 | 1.5 | 2343 | 48
INTERRUPTOR_HIBRIDO | pilote | 110 | 0 | 15.7 | 1.2 | 973.53 | 16
INTERRUPTOR_HIBRIDO | pilote | 66 | 0 | 6.1 | 0.6 | 434 | 16
INTERRUPTOR_HIBRIDO | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS_TRIF_SPT | pilote | 500 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_SPT | pilote | 220 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_SPT | pilote | 154 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_SPT | pilote | 110 | 0 | 8.7 | 1.2 | 580.2 | 18
DS_TRIF_SPT | pilote | 66 | 0 | 2.9 | 0.2 | 326.4 | 18
DS_TRIF_SPT | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS_TRIF_CPT | pilote | 500 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_CPT | pilote | 220 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_CPT | pilote | 154 | 0 | 4.74 | 0.6 | 384 | 12
DS_TRIF_CPT | pilote | 110 | 0 | 8.7 | 1.2 | 580.2 | 18
DS_TRIF_CPT | pilote | 66 | 0 | 2.9 | 0.2 | 326.4 | 18
DS_TRIF_CPT | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TP | pilote | 500 | 0 | 9 | 0.6 | 816 | 12
TP | pilote | 220 | 0 | 9 | 0.6 | 816 | 12
TP | pilote | 154 | 0 | 9 | 0.6 | 816 | 12
TP | pilote | 110 | 0 | 3 | 0.4 | 272 | 4
TP | pilote | 66 | 0 | 2.3 | 0.1 | 223.3 | 4
TP | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | pilote | 500 | 0 | 9 | 0.6 | 738 | 12
TC | pilote | 220 | 0 | 9 | 0.6 | 738 | 12
TC | pilote | 154 | 0 | 9 | 0.6 | 738 | 12
TC | pilote | 110 | 0 | 3 | 0.2 | 246 | 4
TC | pilote | 66 | 0 | 2.3 | 0.1 | 223.3 | 4
TC | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARARRAYOS | pilote | 500 | 0 | 7.8 | 1.05 | 600 | 12
PARARRAYOS | pilote | 220 | 0 | 7.8 | 1.05 | 600 | 12
PARARRAYOS | pilote | 154 | 0 | 7.8 | 1.05 | 600 | 12
PARARRAYOS | pilote | 110 | 0 | 1.6 | 0.2 | 124.3 | 4
PARARRAYOS | pilote | 66 | 0 | 2.1 | 0.1 | 145 | 4
PARARRAYOS | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AISLADOR_PEDESTAL | pilote | 500 | 0 | 2.34 | 0.33 | 190 | 12
AISLADOR_PEDESTAL | pilote | 220 | 0 | 2.34 | 0.33 | 190 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | pilote | 154 | 0 | 2.34 | 0.33 | 190 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | pilote | 110 | 0 | 2.2 | 0.1 | 145 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | pilote | 66 | 0 | 2.1 | 0.1 | 145 | 4
AISLADOR_PEDESTAL | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS_MONOFASICO | pilote | 500 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | pilote | 220 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | pilote | 154 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | pilote | 110 | 0 | 3.3 | 0.5 | 287 | 4
DS_MONOFASICO | pilote | 66 | 0 | 0.7 | 0.02 | 63.9 | 4
DS_MONOFASICO | pilote | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTO |  | 500 | 0 | 10.9 | 80.7 | 1062 | 20
AUTO |  | 220 | 0 | 7.267 | 53.8 | 708 | 20
AUTO |  | 154 | 0 | 7.267 | 53.8 | 708 | 20
AUTO |  | 110 | 0 | 7.267 | 53.8 | 708 | 20
AUTO |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTO |  | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIFASICO |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIFASICO |  | 220 | 0 | 10.9 | 80.7 | 4901 | 20
TRIFASICO |  | 154 | 0 | 10.9 | 70.5 | 4901 | 16
TRIFASICO |  | 110 | 0 | 6.9 | 70.5 | 4901 | 16
TRIFASICO |  | 66 | 0 | 6.9 | 70.5 | 4901 | 16
TRIFASICO |  | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fundacion_estructura
elemento | tension | excavacion_m3 | h10_m3 | h20_m3 | enfierradura_kg | pernos_un
Pilar_ML | 500 | 0 | 19 | 1.1 | 1771 | 12
Pilar_ML | 220 | 0 | 19 | 1.1 | 1771 | 12
Pilar_ML | 154 | 0 | 19 | 1.1 | 1771 | 12
Pilar_ML | 110 | 0 | 19 | 1.1 | 1771 | 12
Pilar_ML | 66 | 0 | 4.7 | 0.4 | 368 | 4
Pilar_MB | 500 | 0 | 7.8 | 0.6 | 1828 | 12
Pilar_MB | 220 | 0 | 7.8 | 0.6 | 1828 | 12
Pilar_MB | 154 | 0 | 7.8 | 0.6 | 1828 | 12
Pilar_MB | 110 | 0 | 7.8 | 0.6 | 1828 | 12
Pilar_MB | 66 | 0 | 3.9 | 3.9 | 352 | 4
Pilar_MB | MT | 0 | 2.5 | 2.5 | 184 | 4

## precio_cap_conductor
costo_id | nombre | codigo_costo | seccion_al_mm2 | diametro_mm | peso_kg_km | temp_max_c | carga_rotura_kg | capacidad_amperes | valor_unitario_usd
CU_0296 | ACCC Prague | COND_ACCC_PRAGUE | 690.7 | 31.77 | 2030.2 | 180 |  | 2126 | 36.9838
CU_0297 | ACCC San Antonio | COND_ACCC_SAN_ANTONIO | 747.3 | 33.4 | 2208 | 180 |  | 2000 | 28
CU_0298 | ACCC Hamburg | COND_ACCC_HAMBURG | 546.4 | 28.63 | 1622 | 180 |  | 1634 | 28
CU_0299 | ACCC Leipzig | COND_ACCC_LEIPZIG | 406.4 | 25.15 | 1258 | 180 |  | 1358 | 21.8872
CU_0300 | ACCC Dove | COND_ACCC_DOVE | 361.5 | 23.55 | 1085 | 180 |  | 1260 | 20.0091
CU_0301 | ACCC Copenhagen (Linnet) | COND_ACCC_COPENHAGEN_LINNET | 218.1 | 18.29 | 654 | 180 |  | 908 | 13.5782
CU_0302 | ACCC Oceanside | COND_ACCC_OCEANSIDE | 194.2 | 17.27 | 588 | 180 |  | 841 | 12.5111
CU_0303 | ACCC Helsinki | COND_ACCC_HELSINKI | 150.6 | 15.65 | 469 | 180 |  | 719 | 10.4856
CU_0304 | ACCC Silvassa | COND_ACCC_SILVASSA | 122.7 | 14.35 | 392 | 180 |  | 632 | 9.0849
CU_0305 | AAAC Greeley | COND_AAAC_GREELEY | 927.2 | 28.15 | 1289.1 | 75 |  | 915 | 8.2464
CU_0306 | AAAC Flint | COND_AAAC_FLINT | 740.8 | 25.16 | 1029.9 | 75 |  | 794 | 5.7432
CU_0307 | AAAC Eigin | COND_AAAC_EIGIN | 652.4 | 23.53 | 907 | 75 |  | 732 | 5.3641
CU_0308 | AAAC Darien | COND_AAAC_DARIEN | 559.5 | 21.79 | 777.9 | 75 |  | 665 | 4.4677
CU_0309 | AAAC Cairo | COND_AAAC_CAIRO | 465.4 | 19.88 | 647 | 75 |  | 592 | 4.0951
CU_0310 | AAAC Canton | COND_AAAC_CANTON | 394.5 | 18.3 | 548.5 | 75 |  | 533 | 3.2504
CU_0311 | AAAC Butte | COND_AAAC_BUTTE | 312.8 | 16.3 | 434.9 | 75 |  | 461 | 2.2473
CU_0312 | AAAC Allience | COND_AAAC_ALLIENCE | 246.9 | 14.31 | 343.3 | 75 |  | 396 | 1.3635
CU_0313 | AAC Lupine | COND_AAC_LUPINE | 1266.8 | 46.31 | 3527 | 75 |  | 1920 | 16.2138
CU_0314 | AAC Sagebrush | COND_AAC_SAGEBRUSH | 1137.8 | 43.89 | 3174.3 | 75 |  | 1810 | 14.7872
CU_0315 | AAC Jessamine | COND_AAC_JESSAMINE | 885.8 | 38.7 | 2445.1 | 75 |  | 1565 | 11.827
CU_0316 | AAC Coreospsis | COND_AAC_COREOSPSIS | 805.4 | 36.9 | 2222 | 75 |  | 1480 | 10.7426
CU_0317 | AAC Marigold | COND_AAC_MARIGOLD | 563.6 | 30.87 | 1555.2 | 75 |  | 1190 | 7.8774
CU_0318 | AAC Anemone | COND_AAC_ANEMONE | 444.3 | 27.37 | 1221.8 | 75 |  | 1020 | 6.5118
CU_0319 | AAC Arbutius | COND_AAC_ARBUTIUS | 402.1 | 26.04 | 1110.6 | 75 |  | 960 | 5.8029
CU_0320 | AAC Dahlia | COND_AAC_DAHLIA | 282.4 | 21.75 | 777.4 | 75 |  | 765 | 4.147
CU_0321 | ACAR 1500 54x7 | COND_ACAR_1500_54X7 | 760 | 35.85 | 2095 |  |  | 1118 | 7.7046
CU_0322 | ACAR 1500 48x13 | COND_ACAR_1500_48X13 | 760 | 35.85 | 2095 |  |  | 1112 | 7.6453
CU_0323 | ACAR 1500 42x19 | COND_ACAR_1500_42X19 | 760 | 35.85 | 2095 |  |  | 1106 | 7.5859
CU_0324 | ACAR 1500 33x28 | COND_ACAR_1500_33X28 | 760 | 35.85 | 2095 |  |  | 1097 | 7.4969
CU_0325 | ACAR 1400 54x7 | COND_ACAR_1400_54X7 | 709 | 34.63 | 1955 |  |  | 1074 | 7.2694
CU_0326 | ACAR 1400 48x13 | COND_ACAR_1400_48X13 | 709 | 34.63 | 1955 |  |  | 1068 | 7.6532
CU_0327 | ACAR 1400 42x19 | COND_ACAR_1400_42X19 | 709 | 34.63 | 1955 |  |  | 1062 | 7.1508
CU_0328 | ACAR 1400 33x28 | COND_ACAR_1400_33X28 | 709 | 34.63 | 1955 |  |  | 1053 | 7.0617
CU_0329 | ACAR 1300 54x7 | COND_ACAR_1300_54X7 | 659 | 33.38 | 1815 |  |  | 1028 | 6.8145
CU_0330 | ACAR 1300 48x13 | COND_ACAR_1300_48X13 | 659 | 33.38 | 1815 |  |  | 1022 | 6.7552
CU_0331 | ACAR 1300 42x19 | COND_ACAR_1300_42X19 | 659 | 33.38 | 1815 |  |  | 1016 | 6.6958
CU_0332 | ACAR 1300 33x28 | COND_ACAR_1300_33X28 | 659 | 33.38 | 1815 |  |  | 1008 | 6.6167
CU_0333 | ACAR 1300 33x4 | COND_ACAR_1300_33X4 | 659 | 33.32 | 1815 |  |  | 1028 | 6.8145
CU_0334 | ACAR 1300 30x7 | COND_ACAR_1300_30X7 | 659 | 33.32 | 1815 |  |  | 1023 | 6.6208
CU_0335 | ACAR 1300 24x13 | COND_ACAR_1300_24X13 | 659 | 33.32 | 1815 |  |  | 1014 | 6.676
CU_0336 | ACAR 1300 18x19 | COND_ACAR_1300_18X19 | 659 | 33.32 | 1815 |  |  | 1004 | 6.5771
CU_0337 | ACAR 1250 54x7 | COND_ACAR_1250_54X7 | 633 | 32.72 | 1745 |  |  | 1004 | 6.5771
CU_0338 | ACAR 1250 48x13 | COND_ACAR_1250_48X13 | 633 | 32.72 | 1745 |  |  | 998 | 6.5178
CU_0339 | ACAR 1250 42x19 | COND_ACAR_1250_42X19 | 633 | 32.72 | 1745 |  |  | 993 | 6.4683
CU_0340 | ACAR 1250 33x28 | COND_ACAR_1250_33X28 | 633 | 32.72 | 1745 |  |  | 984 | 6.3793
CU_0341 | ACAR 1250 33x4 | COND_ACAR_1250_33X4 | 633 | 32.7 | 1745 |  |  | 1004 | 6.5771
CU_0342 | ACAR 1250 30x7 | COND_ACAR_1250_30X7 | 633 | 32.7 | 1745 |  |  | 999 | 6.3728
CU_0343 | ACAR 1250 24x13 | COND_ACAR_1250_24X13 | 633 | 32.7 | 1745 |  |  | 990 | 6.4387
CU_0344 | ACAR 1250 18x19 | COND_ACAR_1250_18X19 | 633 | 32.7 | 1745 |  |  | 981 | 6.3497
CU_0345 | ACAR 1200 54x7 | COND_ACAR_1200_54X7 | 608 | 32.07 | 1677 |  |  | 980 | 6.3398
CU_0346 | ACAR 1200 48x13 | COND_ACAR_1200_48X13 | 608 | 32.07 | 1677 |  |  | 974 | 6.2804
CU_0347 | ACAR 1200 42x19 | COND_ACAR_1200_42X19 | 608 | 32.07 | 1677 |  |  | 969 | 6.231
CU_0348 | ACAR 1200 33x28 | COND_ACAR_1200_33X28 | 608 | 32.07 | 1677 |  |  | 960 | 6.142
CU_0349 | ACAR 1200 33x4 | COND_ACAR_1200_33X4 | 608 | 32.02 | 1677 |  |  | 980 | 6.3398
CU_0350 | ACAR 1200 30x7 | COND_ACAR_1200_30X7 | 608 | 32.02 | 1677 |  |  | 975 | 6.1028
CU_0351 | ACAR 1200 24x13 | COND_ACAR_1200_24X13 | 608 | 32.02 | 1677 |  |  | 966 | 6.2013
CU_0352 | ACAR 1200 18x19 | COND_ACAR_1200_18X19 | 608 | 32.02 | 1677 |  |  | 957 | 6.1123
CU_0353 | ACAR 1100 54x7 | COND_ACAR_1100_54X7 | 557 | 30.7 | 1537 |  |  | 930 | 5.8453
CU_0354 | ACAR 1100 48x13 | COND_ACAR_1100_48X13 | 557 | 30.7 | 1537 |  |  | 925 | 5.7958
CU_0355 | ACAR 1100 42x19 | COND_ACAR_1100_42X19 | 557 | 30.7 | 1537 |  |  | 919 | 5.7365
CU_0356 | ACAR 1100 33x28 | COND_ACAR_1100_33X28 | 557 | 30.7 | 1537 |  |  | 911 | 5.6574
CU_0357 | ACAR 1100 33x4 | COND_ACAR_1100_33X4 | 557 | 30.65 | 1537 |  |  | 930 | 5.8453
CU_0358 | ACAR 1100 30x7 | COND_ACAR_1100_30X7 | 557 | 30.65 | 1537 |  |  | 926 | 5.8057
CU_0359 | ACAR 1100 24x13 | COND_ACAR_1100_24X13 | 557 | 30.65 | 1537 |  |  | 917 | 5.7167
CU_0360 | ACAR 1100 18x19 | COND_ACAR_1100_18X19 | 557 | 30.65 | 1537 |  |  | 908 | 5.6277
CU_0361 | ACAR 1000 33x4 | COND_ACAR_1000_33X4 | 507 | 29.23 | 1395 |  |  | 860 | 5.153
CU_0362 | ACAR 1000 30x7 | COND_ACAR_1000_30X7 | 507 | 29.23 | 1395 |  |  | 878 | 5.331
CU_0363 | ACAR 1000 24x13 | COND_ACAR_1000_24X13 | 507 | 29.23 | 1395 |  |  | 874 | 5.2914
CU_0364 | ACAR 1000 18x19 | COND_ACAR_1000_18X19 | 507 | 29.23 | 1395 |  |  | 865 | 5.2024
CU_0365 | ACAR 950 33x4 | COND_ACAR_950_33X4 | 481 | 28.49 | 1324 |  |  | 851 | 5.064
CU_0366 | ACAR 950 30x7 | COND_ACAR_950_30X7 | 481 | 28.49 | 1324 |  |  | 847 | 5.0244
CU_0367 | ACAR 950 24x13 | COND_ACAR_950_24X13 | 481 | 28.49 | 1324 |  |  | 839 | 4.9453
CU_0368 | ACAR 950 18x19 | COND_ACAR_950_18X19 | 481 | 28.49 | 1324 |  |  | 831 | 4.8662
CU_0369 | ACAR 900 33x4 | COND_ACAR_900_33X4 | 456 | 27.73 | 1255 |  |  | 823 | 4.787
CU_0370 | ACAR 900 30x7 | COND_ACAR_900_30X7 | 456 | 27.73 | 1255 |  |  | 819 | 4.5823
CU_0371 | ACAR 900 24x13 | COND_ACAR_900_24X13 | 456 | 27.73 | 1255 |  |  | 812 | 4.6783
CU_0372 | ACAR 900 18x19 | COND_ACAR_900_18X19 | 456 | 27.73 | 1255 |  |  | 804 | 4.5991
CU_0373 | ACAR 850 33x4 | COND_ACAR_850_33X4 | 431 | 26.95 | 1185 |  |  | 795 | 4.5101
CU_0374 | ACAR 850 30x7 | COND_ACAR_850_30X7 | 431 | 26.95 | 1185 |  |  | 791 | 4.4163
CU_0375 | ACAR 850 24x13 | COND_ACAR_850_24X13 | 431 | 26.95 | 1185 |  |  | 784 | 4.4013
CU_0376 | ACAR 850 18x19 | COND_ACAR_850_18X19 | 431 | 26.95 | 1185 |  |  | 776 | 4.3222
CU_0377 | ACAR 800 33x4 | COND_ACAR_800_33X4 | 405 | 26.14 | 1115 |  |  | 766 | 4.2233
CU_0378 | ACAR 800 30x7 | COND_ACAR_800_30X7 | 405 | 26.14 | 1115 |  |  | 762 | 4.1838
CU_0379 | ACAR 800 24x13 | COND_ACAR_800_24X13 | 405 | 26.14 | 1115 |  |  | 755 | 4.1145
CU_0380 | ACAR 800 18x19 | COND_ACAR_800_18X19 | 405 | 26.14 | 1115 |  |  | 748 | 4.0453
CU_0381 | ACAR 750 33x4 | COND_ACAR_750_33X4 | 380 | 25.31 | 1046 |  |  | 736 | 3.9266
CU_0382 | ACAR 750 30x7 | COND_ACAR_750_30X7 | 380 | 25.31 | 1046 |  |  | 733 | 3.8969
CU_0383 | ACAR 750 24x13 | COND_ACAR_750_24X13 | 380 | 25.31 | 1046 |  |  | 726 | 3.8277
CU_0384 | ACAR 750 18x19 | COND_ACAR_750_18X19 | 380 | 25.31 | 1046 |  |  | 718 | 3.7486
CU_0385 | ACAR 700 33x4 | COND_ACAR_700_33X4 | 354 | 24.45 | 978 |  |  | 705 | 3.62
CU_0386 | ACAR 700 30x7 | COND_ACAR_700_30X7 | 354 | 24.45 | 978 |  |  | 702 | 3.8292
CU_0387 | ACAR 700 24x13 | COND_ACAR_700_24X13 | 354 | 24.45 | 978 |  |  | 695 | 3.5211
CU_0388 | ACAR 700 18x19 | COND_ACAR_700_18X19 | 354 | 24.45 | 978 |  |  | 688 | 3.4519
CU_0389 | ACAR 650 33x4 | COND_ACAR_650_33X4 | 329 | 23.56 | 908 |  |  | 674 | 3.3134
CU_0390 | ACAR 650 30x7 | COND_ACAR_650_30X7 | 329 | 23.56 | 908 |  |  | 671 | 3.2838
CU_0391 | ACAR 650 24x13 | COND_ACAR_650_24X13 | 329 | 23.56 | 908 |  |  | 664 | 3.2145
CU_0392 | ACAR 650 18x19 | COND_ACAR_650_18X19 | 329 | 23.56 | 908 |  |  | 658 | 3.1552
CU_0393 | ACAR 600 33x4 | COND_ACAR_600_33X4 | 304 | 22.63 | 838 |  |  | 641 | 2.9871
CU_0394 | ACAR 600 30x7 | COND_ACAR_600_30X7 | 304 | 22.63 | 838 |  |  | 638 | 2.9574
CU_0395 | ACAR 600 24x13 | COND_ACAR_600_24X13 | 304 | 22.63 | 838 |  |  | 632 | 2.8981
CU_0396 | ACAR 600 18x19 | COND_ACAR_600_18X19 | 304 | 22.63 | 838 |  |  | 626 | 2.8387
CU_0397 | ACSR Redwing | COND_ACSR_REDWING | 362.5 | 27.72 | 1522 | 75 | 15696 | 860 | 5.0462
CU_0398 | ACSR Starling | COND_ACSR_STARLING | 362.5 | 26.68 | 1465 | 75 | 12886 | 850 | 5.0238
CU_0399 | ACSR Flamingo | COND_ACSR_FLAMINGO | 337.8 | 25.38 | 1276 | 75 | 10797 | 810 | 4.9346
CU_0400 | ACSR Gull | COND_ACSR_GULL | 337.8 | 24.54 | 1334 | 75 | 11136 | 800 | 4.9123
CU_0401 | ACSR Egret | COND_ACSR_EGRET | 322.3 | 25.9 | 1484 | 75 | 14341 | 795 | 4.9012
CU_0402 | ACSR Grosbeak | COND_ACSR_GROSBEAK | 375 | 25.15 | 1302 | 75 | 11427 | 790 | 4.89
CU_0403 | ACSR Rook | COND_ACSR_ROOK | 364 | 24.82 | 1219 | 75 | 10298 | 785 | 4.8788
CU_0404 | ACSR Duck | COND_ACSR_DUCK | 346 | 24.21 | 1158 | 75 | 10210 | 770 | 4.8454
CU_0405 | ACSR Goose | COND_ACSR_GOOSE | 322.3 | 24.8 | 1218 | 75 | 10727 | 770 | 4.8454
CU_0406 | ACSR Peacock | COND_ACSR_PEACOCK | 346 | 24.21 | 1161 | 75 | 9771 | 760 | 4.8231
CU_0407 | ACSR Eagle | COND_ACSR_EAGLE | 348 | 24.21 | 1298 | 75 | 12606 | 735 | 4.7673
CU_0408 | ACSR Dove | COND_ACSR_DOVE | 328 | 23.55 | 1140 | 75 | 10019 | 725 | 4.745
CU_0409 | ACSR Parakeet | COND_ACSR_PARAKEET | 319 | 23.22 | 1067 | 75 | 8999 | 720 | 4.7338
CU_0410 | ACSR Osprey | COND_ACSR_OSPREY | 298 | 22.33 | 899 | 75 | 6233 | 710 | 4.7115
CU_0411 | ACSR Heron | COND_ACSR_HERON | 312 | 22.96 | 1162 | 75 | 11090 | 690 | 4.6669
CU_0412 | ACSR Hen | COND_ACSR_HEN | 298 | 2.43 | 1112 | 75 | 10783 | 665 | 4.6112
CU_0413 | ACSR Hawk | COND_ACSR_HAWK | 281 | 21.79 | 977 | 75 | 8880 | 660 | 4.6
CU_0414 | ACSR Flicker | COND_ACSR_FLICKER | 273 | 21.49 | 914 | 75 | 7790 | 655 | 4.5888
CU_0415 | ACSR Pelican | COND_ACSR_PELICAN | 255 | 20.68 | 771 | 75 | 5347 | 645 | 4.5665
CU_0416 | ACSR Lark | COND_ACSR_LARK | 248 | 20.47 | 927 | 75 | 9202 | 595 | 4.455
CU_0417 | ACSR Ibis | COND_ACSR_IBIS | 234 | 19.89 | 814 | 75 | 7488 | 585 | 4.4327
CU_0418 | ACSR Oriole | COND_ACSR_ORIOLE | 210 | 18.82 | 784 | 75 | 7865 | 535 | 4.3212
CU_0419 | ACSR Linnet | COND_ACSR_LINNET | 198 | 18.31 | 689 | 75 | 6730 | 530 | 4.31
CU_0420 | ACSR Merlin | COND_ACSR_MERLIN | 180 | 17.37 | 544 | 75 | 3931 | 520 | 4.2877
CU_0421 | ACSR Piper | COND_ACSR_PIPER | 188 | 17.78 | 697 | 75 | 7000 | 500 | 4.2431
CU_0422 | ACSR Ostrich | COND_ACSR_OSTRICH | 177 | 17.27 | 614 | 75 | 5755 | 490 | 4.2208
CU_0423 | ACSR Partridge | COND_ACSR_PARTRIDGE | 157 | 16.31 | 547 | 75 | 5113 | 455 | 4.1427
CU_0424 | ACSR Waxwing | COND_ACSR_WAXWING | 143 | 15.47 | 431 | 75 | 3117 | 450 | 4.1315
CU_0425 | ACSR Owl | COND_ACSR_OWL | 153 | 16.09 | 507 | 75 | 4330 | 460 | 4.1538
CU_0426 | ACSR Penguin | COND_ACSR_PENGUIN | 125 | 14.3 | 433 | 75 | 3787 | 360 | 3.9308
CU_0427 | ACSR Pigeon | COND_ACSR_PIGEON | 99.23 | 12.75 | 344 | 75 | 3006 | 315 | 3.8304
CU_0428 | ACSR Quail | COND_ACSR_QUAIL | 78.65 | 11.35 | 273 | 75 | 2401 | 275 | 3.7412
CU_0429 | ACSR Raven | COND_ACSR_RAVEN | 62.39 | 10.11 | 216 | 75 | 1987 | 240 | 3.6631
CU_0430 | ACSR Robin | COND_ACSR_ROBIN | 49.48 | 9.02 | 171 | 75 | 1612 | 210 | 3.5962
CU_0431 | ACSR Sparrow | COND_ACSR_SPARROW | 39.23 | 8.03 | 136 | 75 | 1289 | 185 | 3.5404
CU_0432 | ACSR Swan | COND_ACSR_SWAN | 24.71 | 6.35 | 85.4 | 75 | 846 | 140 | 3.44
CU_0433 | ACSR Turkey | COND_ACSR_TURKEY | 15.48 | 5.03 | 53.7 | 75 | 540 | 105 | 3.3619
CU_0434 | OPGW | COND_OPGW | [6 empty] | 3.2961
CU_0435 | EHS | COND_EHS | [6 empty] | 1.0113
Note on B11: Piero Izquierdo Ayala: 469.8 mm2
Note on B12: Piero Izquierdo Ayala: 375.4 mm2
Note on B13: Piero Izquierdo Ayala: 330.6 mm2
Note on B14: Piero Izquierdo Ayala: 283.5 mm2
Note on B15: Piero Izquierdo Ayala: 235.8 mm2
Note on B16: Piero Izquierdo Ayala: 199.9 mm2
Note on B17: Piero Izquierdo Ayala: 158.5 mm2
Note on B18: Piero Izquierdo Ayala: 125.1 mm2

## vano_serv_lineas
linea_id | tension | rango_vano | vano_medio_m | rango_servidumbre_m | servidumbre_m | flecha_pct
LIN_66kV | 66 | 100-150 | 200 | 15-25 | 25 | 0.08
LIN_110kV | 110 | 150-200 | 350 | 20-30 | 30 | 0.06
LIN_154kV | 154 | 200-300 | 380 | 25-35 | 35 | 0.05
LIN_220kV | 220 | 300-400 | 450 | 30-40 | 40 | 0.04
LIN_500kV | 500 | 350-450 | 600 | 80-100 | 100 | 0.03

## matriz_panos_config
matriz_detalle_id | matriz_id | tecnologia | tipo_interruptor | configuracion_barra | pano | equipo_generico | cantidad
MAT_001_INTERRUPTOR | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | INTERRUPTOR | 3
MAT_001_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | DS_TRIFASICO_SPT | 6
MAT_001_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | DS_TRIFASICO_CPT | 2
MAT_001_TP | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TP | 2
MAT_001_TC | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TC | 6
MAT_001_PARARRAYOS | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | PARARRAYOS | 2
MAT_001_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TRAMPA_DE_ONDAS | 2
MAT_001_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_001 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Diagonal completa | AISLADOR_PEDESTAL | 6
MAT_002_INTERRUPTOR | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | INTERRUPTOR | 2
MAT_002_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | DS_TRIFASICO_SPT | 4
MAT_002_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_002_TP | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TP | 1
MAT_002_TC | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TC | 4
MAT_002_PARARRAYOS | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | PARARRAYOS | 1
MAT_002_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_002_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_002 | AIS | L. Tanque vivo | Interruptor y Medio | Media Diagonal | AISLADOR_PEDESTAL | 3
MAT_003_INTERRUPTOR | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | INTERRUPTOR | 3
MAT_003_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | DS_TRIFASICO_SPT | 6
MAT_003_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | DS_TRIFASICO_CPT | 2
MAT_003_TP | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TP | 2
MAT_003_PARARRAYOS | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | PARARRAYOS | 2
MAT_003_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TRAMPA_DE_ONDAS | 2
MAT_003_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_003 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Diagonal completa | AISLADOR_PEDESTAL | 6
MAT_004_INTERRUPTOR | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | INTERRUPTOR | 3
MAT_004_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | DS_TRIFASICO_SPT | 7
MAT_004_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_004_TP | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TP | 2
MAT_004_PARARRAYOS | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | PARARRAYOS | 2
MAT_004_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_004_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_004 | AIS | L. Tanque muerto | Interruptor y Medio | Media Diagonal | AISLADOR_PEDESTAL | 6
MAT_005_INTERRUPTOR | MAT_005 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Diagonal completa | INTERRUPTOR | 3
MAT_005_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_005 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Diagonal completa | DS_TRIFASICO_CPT | 2
MAT_005_TP | MAT_005 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TP | 2
MAT_005_PARARRAYOS | MAT_005 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Diagonal completa | PARARRAYOS | 2
MAT_005_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_005 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Diagonal completa | TRAMPA_DE_ONDAS | 2
MAT_005_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_005 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Diagonal completa | AISLADOR_PEDESTAL | 6
MAT_006_INTERRUPTOR | MAT_006 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Media Diagonal | INTERRUPTOR | 3
MAT_006_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_006 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Media Diagonal | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_006_TP | MAT_006 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TP | 2
MAT_006_PARARRAYOS | MAT_006 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Media Diagonal | PARARRAYOS | 2
MAT_006_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_006 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Media Diagonal | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_006_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_006 | AIS | L. Híbrido | Interruptor y Medio | Media Diagonal | AISLADOR_PEDESTAL | 6
MAT_007_INTERRUPTOR | MAT_007 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_007_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_007 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_007_TC | MAT_007 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | TC | 1
MAT_007_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_007 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 16
MAT_008_INTERRUPTOR | MAT_008 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_008_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_008 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_008_TC | MAT_008 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | TC | 1
MAT_009_INTERRUPTOR | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_009_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_009_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_009_TP | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_009_TC | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TC | 1
MAT_009_PARARRAYOS | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_009_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_009_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_009 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_010_INTERRUPTOR | MAT_010 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_010_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_010 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 4
MAT_010_TP | MAT_010 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_010_TC | MAT_010 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | TC | 1
MAT_010_PARARRAYOS | MAT_010 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_010_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_010 | AIS | L. Tanque vivo | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_011_INTERRUPTOR | MAT_011 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_011_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_011 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_011_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_011 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 16
MAT_012_INTERRUPTOR | MAT_012 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_012_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_012 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_013_INTERRUPTOR | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_013_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_013_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_013_TP | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_013_PARARRAYOS | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_013_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_013_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_013 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_014_INTERRUPTOR | MAT_014 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_014_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_014 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 4
MAT_014_TP | MAT_014 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_014_PARARRAYOS | MAT_014 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_014_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_014 | AIS | L. Tanque muerto | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_015_INTERRUPTOR | MAT_015 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_015_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_015 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 16
MAT_016_INTERRUPTOR | MAT_016 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_017_INTERRUPTOR | MAT_017 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_017_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_017 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_017_TP | MAT_017 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_017_PARARRAYOS | MAT_017 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_017_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_017 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_017_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_017 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_018_INTERRUPTOR | MAT_018 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_018_TP | MAT_018 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_018_PARARRAYOS | MAT_018 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_018_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_018 | AIS | L. Híbrido | Doble Barra y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_019_INTERRUPTOR | MAT_019 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_019_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_019 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_019_TC | MAT_019 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | TC | 1
MAT_019_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_019 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 5
MAT_020_INTERRUPTOR | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_020_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_020_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_020_TP | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_020_TC | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TC | 1
MAT_020_PARARRAYOS | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_020_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_020_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_020 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 2
MAT_021_INTERRUPTOR | MAT_021 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_021_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_021 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_021_TP | MAT_021 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_021_TC | MAT_021 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | TC | 1
MAT_021_PARARRAYOS | MAT_021 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_021_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_021 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 2
MAT_022_INTERRUPTOR | MAT_022 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_022_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_022 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_022_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_022 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 5
MAT_023_INTERRUPTOR | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_023_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_023_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_023_TP | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_023_PARARRAYOS | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_023_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_023_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_023 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 2
MAT_024_INTERRUPTOR | MAT_024 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_024_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_024 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_024_TP | MAT_024 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_024_PARARRAYOS | MAT_024 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_024_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_024 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 2
MAT_025_INTERRUPTOR | MAT_025 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_025_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_025 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 5
MAT_026_INTERRUPTOR | MAT_026 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_026_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_026 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_026_TP | MAT_026 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_026_PARARRAYOS | MAT_026 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_026_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_026 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_026_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_026 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 2
MAT_027_INTERRUPTOR | MAT_027 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_027_TP | MAT_027 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_027_PARARRAYOS | MAT_027 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_027_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_027 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 2
MAT_028_INTERRUPTOR | MAT_028 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_028_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_028 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_028_TC | MAT_028 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | TC | 1
MAT_028_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_028 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 16
MAT_029_INTERRUPTOR | MAT_029 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_029_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_029 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_029_TC | MAT_029 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | TC | 1
MAT_030_INTERRUPTOR | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_030_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_030_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_030_TP | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_030_TC | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TC | 1
MAT_030_PARARRAYOS | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_030_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_030_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_030 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_031_INTERRUPTOR | MAT_031 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_031_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_031 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_031_TP | MAT_031 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_031_TC | MAT_031 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | TC | 1
MAT_031_PARARRAYOS | MAT_031 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_031_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_031 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_032_INTERRUPTOR | MAT_032 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_032_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_032 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_032_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_032 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 16
MAT_033_INTERRUPTOR | MAT_033 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_033_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_033 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_034_INTERRUPTOR | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_034_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_034_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_034_TP | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_034_PARARRAYOS | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_034_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_034_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_034 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_035_INTERRUPTOR | MAT_035 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_035_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_035 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 3
MAT_035_TP | MAT_035 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_035_PARARRAYOS | MAT_035 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_035_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_035 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_036_INTERRUPTOR | MAT_036 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | INTERRUPTOR | 1
MAT_036_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_036 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Acoplador | AISLADOR_PEDESTAL | 16
MAT_037_INTERRUPTOR | MAT_037 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_038_INTERRUPTOR | MAT_038 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_038_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_038 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_038_TP | MAT_038 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TP | 1
MAT_038_PARARRAYOS | MAT_038 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_038_TRAMPA_DE_ONDAS | MAT_038 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | TRAMPA_DE_ONDAS | 1
MAT_038_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_038 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño línea | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_039_INTERRUPTOR | MAT_039 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_039_TP | MAT_039 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | TP | 1
MAT_039_PARARRAYOS | MAT_039 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | PARARRAYOS | 1
MAT_039_AISLADOR_PEDESTAL | MAT_039 | AIS | L. Híbrido | Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia | Paño trafo | AISLADOR_PEDESTAL | 14
MAT_040_INTERRUPTOR | MAT_040 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_040_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_040 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 1
MAT_040_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_040 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_040_TP | MAT_040 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño línea | TP | 1
MAT_040_TC | MAT_040 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño línea | TC | 1
MAT_040_PARARRAYOS | MAT_040 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_041_INTERRUPTOR | MAT_041 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_041_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_041 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_041_TC | MAT_041 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple | Paño trafo | TC | 1
MAT_042_INTERRUPTOR | MAT_042 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_042_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_042 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 1
MAT_042_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_042 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_042_TP | MAT_042 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño línea | TP | 1
MAT_042_PARARRAYOS | MAT_042 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_043_INTERRUPTOR | MAT_043 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_043_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_043 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_044_INTERRUPTOR | MAT_044 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_044_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_044 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_044_TP | MAT_044 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple | Paño línea | TP | 1
MAT_044_PARARRAYOS | MAT_044 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_045_INTERRUPTOR | MAT_045 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_046_INTERRUPTOR | MAT_046 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_046_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_046 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño Seccionador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_046_TC | MAT_046 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño Seccionador | TC | 1
MAT_047_INTERRUPTOR | MAT_047 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_047_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_047 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 1
MAT_047_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_047 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_047_TP | MAT_047 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño línea | TP | 1
MAT_047_TC | MAT_047 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño línea | TC | 1
MAT_047_PARARRAYOS | MAT_047 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_048_INTERRUPTOR | MAT_048 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_048_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_048 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_048_TC | MAT_048 | AIS | L. Tanque vivo | Barra Simple Seccionada | Paño trafo | TC | 1
MAT_049_INTERRUPTOR | MAT_049 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_049_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_049 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño Seccionador | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_050_INTERRUPTOR | MAT_050 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_050_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_050 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño línea | DS_TRIFASICO_SPT | 1
MAT_050_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_050 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_050_TP | MAT_050 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño línea | TP | 1
MAT_050_PARARRAYOS | MAT_050 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_051_INTERRUPTOR | MAT_051 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_051_DS_TRIFASICO_SPT | MAT_051 | AIS | L. Tanque muerto | Barra Simple Seccionada | Paño trafo | DS_TRIFASICO_SPT | 2
MAT_052_INTERRUPTOR | MAT_052 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple Seccionada | Paño Seccionador | INTERRUPTOR | 1
MAT_053_INTERRUPTOR | MAT_053 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple Seccionada | Paño línea | INTERRUPTOR | 1
MAT_053_DS_TRIFASICO_CPT | MAT_053 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple Seccionada | Paño línea | DS_TRIFASICO_CPT | 1
MAT_053_TP | MAT_053 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple Seccionada | Paño línea | TP | 1
MAT_053_PARARRAYOS | MAT_053 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple Seccionada | Paño línea | PARARRAYOS | 1
MAT_054_INTERRUPTOR | MAT_054 | AIS | L. Híbrido | Barra Simple Seccionada | Paño trafo | INTERRUPTOR | 1
MAT_055_GIS | MAT_055 | GIS |  |  |  | GIS | 1
MAT_055_PARARRAYOS | MAT_055 | GIS |  |  |  | PARARRAYOS | 1
MAT_056_SALA_CELDA | MAT_056 | Sala Celda |  |  | Celdas | SALA_CELDA | 1

## costos_generales
cg_id | tipo_proyecto | partida_codigo | valor
CG_0001 | Ampliación de barra | ADMIN_SUPERVISION | 338222
CG_0002 | Ampliación de subestación NTR | ADMIN_SUPERVISION | 676443
CG_0003 | Nueva Subestación Zonal | ADMIN_SUPERVISION | 1088147
CG_0004 | Nueva Subestación Nacional | ADMIN_SUPERVISION | 1554496
CG_0005 | Tendido segundo circuito | ADMIN_SUPERVISION | 1865395
CG_0006 | Aumento capacidad de línea | ADMIN_SUPERVISION | 1865395
CG_0007 | Nueva línea < 200 km | ADMIN_SUPERVISION | 2644512
CG_0008 | Nueva línea > 200 km | ADMIN_SUPERVISION | 4867978
CG_0025 | Ampliación de barra | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 248792
CG_0026 | Ampliación de subestación NTR | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 497583
CG_0027 | Nueva Subestación Zonal | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 657162
CG_0028 | Nueva Subestación Nacional | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 938803
CG_0029 | Tendido segundo circuito | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 1126564
CG_0030 | Aumento capacidad de línea | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 1126564
CG_0031 | Nueva línea < 200 km | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 1458830
CG_0032 | Nueva línea > 200 km | INSPECCION_TECNICA_DE_OBRA | 2190796
CG_0049 | Ampliación de barra | INGENIERIA | 69244
CG_0050 | Ampliación de subestación NTR | INGENIERIA | 210123
CG_0051 | Nueva Subestación Zonal | INGENIERIA | 528325
CG_0052 | Nueva Subestación Nacional | INGENIERIA | 754750
CG_0053 | Tendido segundo circuito | INGENIERIA | 905700
CG_0054 | Aumento capacidad de línea | INGENIERIA | 905700
CG_0055 | Nueva línea < 200 km | INGENIERIA | 923332
CG_0056 | Nueva línea > 200 km | INGENIERIA | 1746955
CG_0057 | Ampliación de barra | INSTALACION_DE_FAENAS | 152411
CG_0058 | Ampliación de subestación NTR | INSTALACION_DE_FAENAS | 152411
CG_0059 | Nueva Subestación Zonal | INSTALACION_DE_FAENAS | 152411
CG_0060 | Nueva Subestación Nacional | INSTALACION_DE_FAENAS | 217729
CG_0061 | Tendido segundo circuito | INSTALACION_DE_FAENAS | 261275
CG_0062 | Aumento capacidad de línea | INSTALACION_DE_FAENAS | 261275
CG_0063 | Nueva línea < 200 km | INSTALACION_DE_FAENAS | 435459
CG_0064 | Nueva línea > 200 km | INSTALACION_DE_FAENAS | 653188
CG_0065 | Ampliación de barra | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 24904
CG_0066 | Ampliación de subestación NTR | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 136195
CG_0067 | Nueva Subestación Zonal | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 317479
CG_0068 | Nueva Subestación Nacional | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 453541
CG_0069 | Tendido segundo circuito | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 544249
CG_0070 | Aumento capacidad de línea | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 544249
CG_0071 | Nueva línea < 200 km | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 296958
CG_0072 | Nueva línea > 200 km | PRUEBAS_Y_PUESTA_EN_SERVICIO | 393701
CG_0073 | Ampliación de barra | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 14308
CG_0074 | Ampliación de subestación NTR | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 26874
CG_0075 | Nueva Subestación Zonal | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 65130
CG_0076 | Nueva Subestación Nacional | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 93043
CG_0077 | Tendido segundo circuito | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 111652
CG_0078 | Aumento capacidad de línea | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 111652
CG_0079 | Nueva línea < 200 km | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 472784
CG_0080 | Nueva línea > 200 km | GESTION_MEDIOAMBIENTAL | 940388

## costos_generales _factores
cg_id | tipo_proyecto | partida_codigo | valor_porcentaje | Aplica_sobre
CG_0009 | Ampliación de barra | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0010 | Ampliación de subestación NTR | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0011 | Nueva Subestación Zonal | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0012 | Nueva Subestación Nacional | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0013 | Tendido segundo circuito | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0014 | Aumento capacidad de línea | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0015 | Nueva línea < 200 km | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0016 | Nueva línea > 200 km | SEGUROS_GASTOS_FINANCIEROS | 0.02 | Costos Directos
CG_0017 | Ampliación de barra | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.04 | Costos Directos
CG_0018 | Ampliación de subestación NTR | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.04 | Costos Directos
CG_0019 | Nueva Subestación Zonal | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.034 | Costos Directos
CG_0020 | Nueva Subestación Nacional | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.034 | Costos Directos
CG_0021 | Tendido segundo circuito | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.034 | Costos Directos
CG_0022 | Aumento capacidad de línea | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.034 | Costos Directos
CG_0023 | Nueva línea < 200 km | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.028 | Costos Directos
CG_0024 | Nueva línea > 200 km | GASTOS_GENERALES_OFICINA_CENTRAL | 0.02 | Costos Directos
CG_0033 | Ampliación de barra | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.08 | Costos Directos
CG_0034 | Ampliación de subestación NTR | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.08 | Costos Directos
CG_0035 | Nueva Subestación Zonal | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.06 | Costos Directos
CG_0036 | Nueva Subestación Nacional | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.06 | Costos Directos
CG_0037 | Tendido segundo circuito | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.06 | Costos Directos
CG_0038 | Aumento capacidad de línea | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.06 | Costos Directos
CG_0039 | Nueva línea < 200 km | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.04 | Costos Directos
CG_0040 | Nueva línea > 200 km | UTILIDADES_DEL_CONTRATISTA | 0.03 | Costos Directos
CG_0041 | Ampliación de barra | CONTINGENCIAS | 0.08 | Costos Directos
CG_0042 | Ampliación de subestación NTR | CONTINGENCIAS | 0.08 | Costos Directos
CG_0043 | Nueva Subestación Zonal | CONTINGENCIAS | 0.04 | Costos Directos
CG_0044 | Nueva Subestación Nacional | CONTINGENCIAS | 0.04 | Costos Directos
CG_0045 | Tendido segundo circuito | CONTINGENCIAS | 0.04 | Costos Directos
CG_0046 | Aumento capacidad de línea | CONTINGENCIAS | 0.04 | Costos Directos
CG_0047 | Nueva línea < 200 km | CONTINGENCIAS | 0.06 | Costos Directos
CG_0048 | Nueva línea > 200 km | CONTINGENCIAS | 0.1 | Costos Directos

## README (hidden)
Planilla Fase 1 - interfaz de bloques
Objetivo | Soportar arrastrar, conectar y clickear bloques antes de implementar cálculos completos.
Hoja | Uso
bloques | Catálogo de bloques que aparecen en la interfaz.
tipos_conexion | Reglas de qué tipos se pueden conectar.
parametros | Definición general de parámetros editables.
bloque_parametros | Parámetros que debe mostrar cada bloque al hacer click.
opciones_parametro | Valores de listas desplegables para cada parámetro.
Siguiente fase | Agregar composición interna, items, costos y reglas de cálculo.

## cu_equipos_ais
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | tipo_equipo | descripcion | tension_kv | configuracion | unidad | valor_unitario_usd
CU_0001 | EQ_DS_TRIF_SPT_500 | equipo | Desconectador | D. trifásico spt | 500 | SPT | un | 45637
CU_0002 | EQ_DS_TRIF_CPT_500 | equipo | Desconectador | D. trifásico cpt | 500 | CPT | un | 58709
CU_0003 | EQ_TP_500 | equipo | TTPP | TP | 500 |  | un | 46580
CU_0004 | EQ_TC_500 | equipo | TTCC | TC | 500 |  | un | 59836
CU_0005 | EQ_PARA_500 | equipo | Pararrayos | Pararrayos | 500 |  | un | 26730
CU_0006 | EQ_CAP_500 | equipo | Condensador de acople | Condensador de acople | 500 |  | un | 37718
CU_0007 | EQ_TRAMPA_500 | equipo | Trampa de onda | Trampa de onda | 500 |  | un | 34800
CU_0008 | EQ_AIS_PED_500 | equipo | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 500 |  | un | 1980
CU_0009 | EQ_DS_MONO_500 | equipo | Desconectador | D. monofásico | 500 |  | un | 19570
CU_0010 | EQ_INT_TV_500 | equipo | Interruptor | Línea tanque vivo | 500 | Tanque vivo | un | 299774
CU_0011 | EQ_INT_TM_500 | equipo | Interruptor | Línea tanque muerto | 500 | Tanque muerto | un | 420000
CU_0012 | EQ_INT_HIB_500 | equipo | Interruptor | Línea híbrido | 500 | Híbrido | un | 360000
CU_0013 | EQ_DS_TRIF_SPT_220 | equipo | Desconectador | D. trifásico spt | 220 | SPT | un | 12700
CU_0014 | EQ_DS_TRIF_CPT_220 | equipo | Desconectador | D. trifásico cpt | 220 | CPT | un | 38096
CU_0015 | EQ_TP_220 | equipo | TTPP | TP | 220 |  | un | 27119
CU_0016 | EQ_TC_220 | equipo | TTCC | TC | 220 |  | un | 34859
CU_0017 | EQ_PARA_220 | equipo | Pararrayos | Pararrayos | 220 |  | un | 11228
CU_0018 | EQ_CAP_220 | equipo | Condensador de acople | Condensador de acople | 220 |  | un | 33089
CU_0019 | EQ_TRAMPA_220 | equipo | Trampa de onda | Trampa de onda | 220 |  | un | 29550
CU_0020 | EQ_AIS_PED_220 | equipo | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 220 |  | un | 948
CU_0021 | EQ_DS_MONO_220 | equipo | Desconectador | D. monofásico | 220 |  | un | 12699
CU_0022 | EQ_INT_TV_220 | equipo | Interruptor | Línea tanque vivo | 220 | Tanque vivo | un | 96000
CU_0023 | EQ_INT_TM_220 | equipo | Interruptor | Línea tanque muerto | 220 | Tanque muerto | un | 216000
CU_0024 | EQ_INT_HIB_220 | equipo | Interruptor | Línea híbrido | 220 | Híbrido | un | 360000
CU_0025 | EQ_INT_HIBM_220 | equipo | Interruptor | Línea híbrido monopolo | 220 | Híbrido monopolo | un | 960000
CU_0026 | EQ_DS_TRIF_SPT_154 | equipo | Desconectador | D. trifásico spt | 154 | SPT | un | 12268
CU_0027 | EQ_DS_TRIF_CPT_154 | equipo | Desconectador | D. trifásico cpt | 154 | CPT | un | 16478
CU_0028 | EQ_TP_154 | equipo | TTPP | TP | 154 |  | un | 18716
CU_0029 | EQ_TC_154 | equipo | TTCC | TC | 154 |  | un | 24786
CU_0030 | EQ_PARA_154 | equipo | Pararrayos | Pararrayos | 154 |  | un | 5054
CU_0031 | EQ_CAP_154 | equipo | Condensador de acople | Condensador de acople | 154 |  | un | 28800
CU_0032 | EQ_TRAMPA_154 | equipo | Trampa de onda | Trampa de onda | 154 |  | un | 18480
CU_0033 | EQ_AIS_PED_154 | equipo | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 154 |  | un | 780
CU_0034 | EQ_DS_MONO_154 | equipo | Desconectador | D. monofásico | 154 |  | un | 11400
CU_0035 | EQ_INT_TV_154 | equipo | Interruptor | Línea tanque vivo | 154 | Tanque vivo | un | 76132
CU_0036 | EQ_INT_TM_154 | equipo | Interruptor | Línea tanque muerto | 154 | Tanque muerto | un | 120000
CU_0037 | EQ_INT_HIB_154 | equipo | Interruptor | Línea híbrido | 154 | Híbrido | un | 228000
CU_0038 | EQ_DS_TRIF_SPT_110 | equipo | Desconectador | D. trifásico spt | 110 | SPT | un | 11400
CU_0039 | EQ_DS_TRIF_CPT_110 | equipo | Desconectador | D. trifásico cpt | 110 | CPT | un | 12699
CU_0040 | EQ_TP_110 | equipo | TTPP | TP | 110 |  | un | 15887
CU_0041 | EQ_TC_110 | equipo | TTCC | TC | 110 |  | un | 19303
CU_0042 | EQ_PARA_110 | equipo | Pararrayos | Pararrayos | 110 |  | un | 3456
CU_0043 | EQ_CAP_110 | equipo | Condensador de acople | Condensador de acople | 110 |  | un | 26196
CU_0044 | EQ_TRAMPA_110 | equipo | Trampa de onda | Trampa de onda | 110 |  | un | 14400
CU_0045 | EQ_AIS_PED_110 | equipo | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 110 |  | un | 709
CU_0046 | EQ_DS_MONO_110 | equipo | Desconectador | D. monofásico | 110 |  | un | 11400
CU_0047 | EQ_INT_TV_110 | equipo | Interruptor | Línea tanque vivo | 110 | Tanque vivo | un | 37061
CU_0048 | EQ_INT_TM_110 | equipo | Interruptor | Línea tanque muerto | 110 | Tanque muerto | un | 96000
CU_0049 | EQ_INT_HIB_110 | equipo | Interruptor | Línea híbrido | 110 | Híbrido | un | 228000
CU_0050 | EQ_DS_TRIF_SPT_66 | equipo | Desconectador | D. trifásico spt | 66 | SPT | un | 7864
CU_0051 | EQ_DS_TRIF_CPT_66 | equipo | Desconectador | D. trifásico cpt | 66 | CPT | un | 10240
CU_0052 | EQ_TP_66 | equipo | TTPP | TP | 66 |  | un | 14378
CU_0053 | EQ_TC_66 | equipo | TTCC | TC | 66 |  | un | 15874
CU_0054 | EQ_PARA_66 | equipo | Pararrayos | Pararrayos | 66 |  | un | 2826
CU_0055 | EQ_CAP_66 | equipo | Condensador de acople | Condensador de acople | 66 |  | un | 10200
CU_0056 | EQ_TRAMPA_66 | equipo | Trampa de onda | Trampa de onda | 66 |  | un | 20400
CU_0057 | EQ_AIS_PED_66 | equipo | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 66 |  | un | 638
CU_0058 | EQ_INT_TV_66 | equipo | Interruptor | Línea tanque vivo | 66 | Tanque vivo | un | 26283
CU_0059 | EQ_DS_TRIF_SPT_MT | equipo | Desconectador | D. trifásico spt | MT | SPT | un | 3902
CU_0060 | EQ_DS_TRIF_CPT_MT | equipo | Desconectador | D. trifásico cpt | MT | CPT | un | 5449
CU_0061 | EQ_TP_MT | equipo | TTPP | TP | MT |  | un | 11354
CU_0062 | EQ_TC_MT | equipo | TTCC | TC | MT |  | un | 12089
CU_0063 | EQ_PARA_MT | equipo | Pararrayos | Pararrayos | MT |  | un | 1800
CU_0064 | EQ_AIS_PED_MT | equipo | Aislador pedestal | Aislador pedestal | MT |  | un | 206
CU_0065 | EQ_INT_TV_MT | equipo | Interruptor | Línea tanque vivo | MT | Tanque vivo | un | 26022

## montaje_equipos_ais
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | tipo_equipo | descripcion | tension_kv | configuracion | unidad | valor_unitario_usd
CU_0066 | MON_DS_TRIF_SPT_500 | montaje | Desconectador | D. trifásico spt | 500 | SPT | un | 6338
CU_0067 | MON_DS_TRIF_CPT_500 | montaje | Desconectador | D. trifásico cpt | 500 | CPT | un | 6338
CU_0068 | MON_TP_500 | montaje | TTPP | TP | 500 |  | un | 934
CU_0069 | MON_TC_500 | montaje | TTCC | TC | 500 |  | un | 934
CU_0070 | MON_PARA_500 | montaje | Pararrayos | Pararrayos | 500 |  | un | 6596
CU_0071 | MON_TRAMPA_500 | montaje | Trampa de onda | Trampa de onda | 500 |  | un | 25253
CU_0072 | MON_AIS_PED_500 | montaje | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 500 |  | un | 1803
CU_0073 | MON_DS_MONO_500 | montaje | Desconectador | D. monofásico | 500 |  | un | 1803
CU_0074 | MON_INT_TV_500 | montaje | Interruptor | Línea tanque vivo | 500 | Tanque vivo | un | 6596
CU_0075 | MON_INT_TM_500 | montaje | Interruptor | Línea tanque muerto | 500 | Tanque muerto | un | 6596
CU_0076 | MON_INT_HIB_500 | montaje | Interruptor | Línea híbrido | 500 | Híbrido | un | 124289
CU_0077 | MON_INT_HIBM_500 | montaje | Interruptor | Línea híbrido monopolo | 500 | Híbrido monopolo | un | 124289
CU_0079 | MON_DS_TRIF_SPT_220 | montaje | Desconectador | D. trifásico spt | 220 | SPT | un | 6338
CU_0080 | MON_DS_TRIF_CPT_220 | montaje | Desconectador | D. trifásico cpt | 220 | CPT | un | 6338
CU_0081 | MON_TP_220 | montaje | TTPP | TP | 220 |  | un | 934
CU_0082 | MON_TC_220 | montaje | TTCC | TC | 220 |  | un | 934
CU_0083 | MON_PARA_220 | montaje | Pararrayos | Pararrayos | 220 |  | un | 6596
CU_0084 | MON_TRAMPA_220 | montaje | Trampa de onda | Trampa de onda | 220 |  | un | 25253
CU_0085 | MON_AIS_PED_220 | montaje | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 220 |  | un | 1803
CU_0086 | MON_DS_MONO_220 | montaje | Desconectador | D. monofásico | 220 |  | un | 1803
CU_0087 | MON_INT_TV_220 | montaje | Interruptor | Línea tanque vivo | 220 | Tanque vivo | un | 6596
CU_0088 | MON_INT_TM_220 | montaje | Interruptor | Línea tanque muerto | 220 | Tanque muerto | un | 6596
CU_0089 | MON_INT_HIB_220 | montaje | Interruptor | Línea híbrido | 220 | Híbrido | un | 124289
CU_0090 | MON_INT_HIBM_220 | montaje | Interruptor | Línea híbrido monopolo | 220 | Híbrido monopolo | un | 124289
CU_0093 | MON_DS_TRIF_SPT_154 | montaje | Desconectador | D. trifásico spt | 154 | SPT | un | 6338
CU_0094 | MON_DS_TRIF_CPT_154 | montaje | Desconectador | D. trifásico cpt | 154 | CPT | un | 6338
CU_0095 | MON_TP_154 | montaje | TTPP | TP | 154 |  | un | 934
CU_0096 | MON_TC_154 | montaje | TTCC | TC | 154 |  | un | 934
CU_0097 | MON_PARA_154 | montaje | Pararrayos | Pararrayos | 154 |  | un | 6596
CU_0098 | MON_TRAMPA_154 | montaje | Trampa de onda | Trampa de onda | 154 |  | un | 25253
CU_0099 | MON_AIS_PED_154 | montaje | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 154 |  | un | 1803
CU_0100 | MON_DS_MONO_154 | montaje | Desconectador | D. monofásico | 154 |  | un | 1803
CU_0101 | MON_INT_TV_154 | montaje | Interruptor | Línea tanque vivo | 154 | Tanque vivo | un | 6596
CU_0102 | MON_INT_TM_154 | montaje | Interruptor | Línea tanque muerto | 154 | Tanque muerto | un | 6596
CU_0103 | MON_INT_HIB_154 | montaje | Interruptor | Línea híbrido | 154 | Híbrido | un | 124289
CU_0104 | MON_INT_HIBM_154 | montaje | Interruptor | Línea híbrido monopolo | 154 | Híbrido monopolo | un | 124289
CU_0107 | MON_DS_TRIF_SPT_110 | montaje | Desconectador | D. trifásico spt | 110 | SPT | un | 6338
CU_0108 | MON_DS_TRIF_CPT_110 | montaje | Desconectador | D. trifásico cpt | 110 | CPT | un | 6338
CU_0109 | MON_TP_110 | montaje | TTPP | TP | 110 |  | un | 934
CU_0110 | MON_TC_110 | montaje | TTCC | TC | 110 |  | un | 934
CU_0111 | MON_PARA_110 | montaje | Pararrayos | Pararrayos | 110 |  | un | 6596
CU_0112 | MON_TRAMPA_110 | montaje | Trampa de onda | Trampa de onda | 110 |  | un | 25253
CU_0113 | MON_AIS_PED_110 | montaje | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 110 |  | un | 1803
CU_0114 | MON_DS_MONO_110 | montaje | Desconectador | D. monofásico | 110 |  | un | 1803
CU_0115 | MON_INT_TV_110 | montaje | Interruptor | Línea tanque vivo | 110 | Tanque vivo | un | 6596
CU_0116 | MON_INT_TM_110 | montaje | Interruptor | Línea tanque muerto | 110 | Tanque muerto | un | 6596
CU_0117 | MON_INT_HIB_110 | montaje | Interruptor | Línea híbrido | 110 | Híbrido | un | 124289
CU_0118 | MON_INT_HIBM_110 | montaje | Interruptor | Línea híbrido monopolo | 110 | Híbrido monopolo | un | 124289
CU_0121 | MON_DS_TRIF_SPT_66 | montaje | Desconectador | D. trifásico spt | 66 | SPT | un | 6338
CU_0122 | MON_DS_TRIF_CPT_66 | montaje | Desconectador | D. trifásico cpt | 66 | CPT | un | 6338
CU_0123 | MON_TP_66 | montaje | TTPP | TP | 66 |  | un | 934
CU_0124 | MON_TC_66 | montaje | TTCC | TC | 66 |  | un | 934
CU_0125 | MON_PARA_66 | montaje | Pararrayos | Pararrayos | 66 |  | un | 6596
CU_0126 | MON_TRAMPA_66 | montaje | Trampa de onda | Trampa de onda | 66 |  | un | 25253
CU_0127 | MON_AIS_PED_66 | montaje | Aislador pedestal | Aislador pedestal | 66 |  | un | 1803
CU_0128 | MON_DS_MONO_66 | montaje | Desconectador | D. monofásico | 66 |  | un | 1803
CU_0129 | MON_INT_TV_66 | montaje | Interruptor | Línea tanque vivo | 66 | Tanque vivo | un | 6596
CU_0130 | MON_INT_TM_66 | montaje | Interruptor | Línea tanque muerto | 66 | Tanque muerto | un | 6596
CU_0131 | MON_INT_HIB_66 | montaje | Interruptor | Línea híbrido | 66 | Híbrido | un | 124289
CU_0132 | MON_INT_HIBM_66 | montaje | Interruptor | Línea híbrido monopolo | 66 | Híbrido monopolo | un | 124289
CU_0134 | MON_AIS_PED_MT | montaje | Aislador pedestal | Aislador pedestal | MT |  | un | 1232

## precios_zona
zona | valor_usd_ha | valor_servidumbre_usd_m2
A | 82603 | 2
B | 140751 | 3
C | 119083 | 3
D | 412560 | 6
E | 101119 | 4
F | 23543 | 5

## cu_transformadores
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | tipo_equipo | descripcion | tension_kv | capacidad | unidad | valor_unitario_usd | ref_tabla
CU_0078 | MON_AUTO_500 | montaje | Autotransformador | Autotransformador | 500 |  | un | 147418 | Costos Montaje
CU_0091 | MON_AUTO_220 | montaje | Autotransformador | Autotransformador | 220 |  | un | 147418 | Costos Montaje
CU_0092 | MON_TRAFO_TRIF_220 | montaje | Transformador | Transformador trifásico | 220 |  | un | 147418 | Costos Montaje
CU_0105 | MON_AUTO_154 | montaje | Autotransformador | Autotransformador | 154 |  | un | 147418 | Costos Montaje
CU_0106 | MON_TRAFO_TRIF_154 | montaje | Transformador | Transformador trifásico | 154 |  | un | 147418 | Costos Montaje
CU_0119 | MON_AUTO_110 | montaje | Autotransformador | Autotransformador | 110 |  | un | 147418 | Costos Montaje
CU_0120 | MON_TRAFO_TRIF_110 | montaje | Transformador | Transformador trifásico | 110 |  | un | 58708 | Costos Montaje
CU_0133 | MON_TRAFO_TRIF_66 | montaje | Transformador | Transformador trifásico | 66 |  | un | 58708 | Costos Montaje
CU_0216 | EQ_TRAFO_TRIF_220_20 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 20 | un | 948528 | Transformadores
CU_0217 | EQ_TRAFO_TRIF_220_30 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 30 | un | 987455 | Transformadores
CU_0218 | EQ_TRAFO_TRIF_220_40 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 40 | un | 1109521 | Transformadores
CU_0219 | EQ_TRAFO_TRIF_220_50 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 50 | un | 1224698 | Transformadores
CU_0220 | EQ_TRAFO_TRIF_220_60 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 60 | un | 1311498 | Transformadores
CU_0221 | EQ_TRAFO_TRIF_220_70 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 70 | un | 1406200 | Transformadores
CU_0222 | EQ_TRAFO_TRIF_220_80 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 80 | un | 1420950 | Transformadores
CU_0223 | EQ_TRAFO_TRIF_220_90 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 90 | un | 1498787 | Transformadores
CU_0224 | EQ_TRAFO_TRIF_220_100 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 100 | un | 1567861 | Transformadores
CU_0225 | EQ_TRAFO_TRIF_220_120 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 120 | un | 1727174 | Transformadores
CU_0226 | EQ_TRAFO_TRIF_220_300 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 300 | un | 2139869 | Transformadores
CU_0227 | EQ_TRAFO_TRIF_220_420 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 420 | un | 2765462 | Transformadores
CU_0228 | EQ_TRAFO_TRIF_220_480 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 220 | 480 | un | 2934678 | Transformadores
CU_0229 | EQ_TRAFO_TRIF_154_15 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 15 | un | 714791 | Transformadores
CU_0230 | EQ_TRAFO_TRIF_154_20 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 20 | un | 794787 | Transformadores
CU_0231 | EQ_TRAFO_TRIF_154_30 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 30 | un | 835546 | Transformadores
CU_0232 | EQ_TRAFO_TRIF_154_40 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 40 | un | 855948 | Transformadores
CU_0233 | EQ_TRAFO_TRIF_154_50 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 50 | un | 927829 | Transformadores
CU_0234 | EQ_TRAFO_TRIF_154_60 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 60 | un | 1162405 | Transformadores
CU_0235 | EQ_TRAFO_TRIF_154_70 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 70 | un | 1339672 | Transformadores
CU_0236 | EQ_TRAFO_TRIF_154_80 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 80 | un | 1371447 | Transformadores
CU_0237 | EQ_TRAFO_TRIF_154_100 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 154 | 100 | un | 1403222 | Transformadores
CU_0238 | EQ_TRAFO_TRIF_110_15 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 15 | un | 594001 | Transformadores
CU_0239 | EQ_TRAFO_TRIF_110_20 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 20 | un | 615432 | Transformadores
CU_0240 | EQ_TRAFO_TRIF_110_30 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 30 | un | 677171 | Transformadores
CU_0241 | EQ_TRAFO_TRIF_110_40 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 40 | un | 812063 | Transformadores
CU_0242 | EQ_TRAFO_TRIF_110_50 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 50 | un | 878472 | Transformadores
CU_0243 | EQ_TRAFO_TRIF_110_60 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 60 | un | 949575 | Transformadores
CU_0244 | EQ_TRAFO_TRIF_110_70 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 70 | un | 1019495 | Transformadores
CU_0245 | EQ_TRAFO_TRIF_110_80 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 80 | un | 1039365 | Transformadores
CU_0246 | EQ_TRAFO_TRIF_110_100 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 110 | 100 | un | 1100504 | Transformadores
CU_0247 | EQ_TRAFO_TRIF_66_10 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 66 | 10 | un | 438331 | Transformadores
CU_0248 | EQ_TRAFO_TRIF_66_15 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 66 | 15 | un | 467006 | Transformadores
CU_0249 | EQ_TRAFO_TRIF_66_20 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 66 | 20 | un | 500216 | Transformadores
CU_0250 | EQ_TRAFO_TRIF_66_30 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 66 | 30 | un | 618225 | Transformadores
CU_0251 | EQ_TRAFO_TRIF_66_40 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 66 | 40 | un | 735875 | Transformadores
CU_0252 | EQ_TRAFO_TRIF_66_50 | equipo | Transformador trifásico | Transformador trifásico | 66 | 50 | un | 855948 | Transformadores
CU_0253 | EQ_AUTO_110_20 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 110 | 20 | un | 611391 | Transformadores
CU_0254 | EQ_AUTO_110_30 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 110 | 30 | un | 677334 | Transformadores
CU_0255 | EQ_AUTO_110_40 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 110 | 40 | un | 810043 | Transformadores
CU_0256 | EQ_AUTO_110_50 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 110 | 50 | un | 858159 | Transformadores
CU_0257 | EQ_AUTO_220_30 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 30 | un | 730570 | Transformadores
CU_0258 | EQ_AUTO_220_40 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 40 | un | 733512 | Transformadores
CU_0259 | EQ_AUTO_220_50 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 50 | un | 784046 | Transformadores
CU_0260 | EQ_AUTO_220_60 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 60 | un | 917087 | Transformadores
CU_0261 | EQ_AUTO_220_70 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 70 | un | 988757 | Transformadores
CU_0262 | EQ_AUTO_220_80 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 80 | un | 1224251 | Transformadores
CU_0263 | EQ_AUTO_220_100 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 100 | un | 1387551 | Transformadores
CU_0264 | EQ_AUTO_220_120 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 120 | un | 1487649 | Transformadores
CU_0265 | EQ_AUTO_220_130 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 130 | un | 1586403 | Transformadores
CU_0266 | EQ_AUTO_220_140 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 140 | un | 1655209 | Transformadores
CU_0267 | EQ_AUTO_220_150 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 220 | 150 | un | 1682993 | Transformadores
CU_0268 | EQ_AUTO_500_250 | equipo | Autotransformador | Autotransformador | 500 | 250 | un | 1794736 | Transformadores
CU_0297 | EQ_TRAFO_SSAA | equipo | Transformador SSAA | Transformador SSAA |  |  | un | 20103 | Precios otros Equipos

## cu_sala_gis
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | tipo_equipo | descripcion | tension_kv | unidad | valor_unitario_usd | ref_tabla
CU_0189 | CPM_INT_500 | control | Interruptor | Equipos de Control, Protección y Medida asociados a interruptor | 500 | un | 130000 | Precios Equipos de Control, Protección y Medida
CU_0190 | CPM_INT_220 | control | Interruptor | Equipos de Control, Protección y Medida asociados a interruptor | 220 | un | 125822 | Precios Equipos de Control, Protección y Medida
CU_0191 | CPM_INT_154 | control | Interruptor | Equipos de Control, Protección y Medida asociados a interruptor | 154 | un | 100000 | Precios Equipos de Control, Protección y Medida
CU_0192 | CPM_INT_110 | control | Interruptor | Equipos de Control, Protección y Medida asociados a interruptor | 110 | un | 90000 | Precios Equipos de Control, Protección y Medida
CU_0193 | CPM_INT_66 | control | Interruptor | Equipos de Control, Protección y Medida asociados a interruptor | 66 | un | 68353 | Precios Equipos de Control, Protección y Medida
CU_0194 | CPM_INT_MT | control | Interruptor | Equipos de Control, Protección y Medida asociados a interruptor | MT | un | 60000 | Precios Equipos de Control, Protección y Medida
CU_0195 | EQ_GIS_MOD_500 | equipo | GIS | Módulo principal | 500 | módulo | 886862 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0199 | EQ_GIS_MOD_220 | equipo | GIS | Módulo principal | 220 | módulo | 523579 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0203 | EQ_GIS_MOD_154 | equipo | GIS | Módulo principal | 154 | módulo | 422709 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0207 | EQ_GIS_MOD_110 | equipo | GIS | Módulo principal | 110 | módulo | 422709 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0211 | EQ_GIS_MOD_66 | equipo | GIS | Módulo principal | 66 | módulo | 422709 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0215 | EQ_SALA_CELDA_MOD_MT | equipo | Sala Celda | Módulo principal | MT | módulo | 60000 | Precios GIS/Sala de Celdas
Note on E1: Piero Izquierdo Ayala: Separar?

## cu_ssaa_oocc
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | tipo_equipo | descripcion | unidad | valor_unitario_usd | ref_tabla
CU_0196 | MON_GIS_MOD_500 | montaje | GIS | Montaje módulo | módulo | 149051 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0197 | CIVIL_GIS_LOSA_500 | obra_civil | GIS | Losa por módulo | módulo | 672062 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0198 | CIVIL_GIS_GALPON_500 | obra_civil | GIS | Galpón por módulo | módulo | 145833 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0200 | MON_GIS_MOD_220 | montaje | GIS | Montaje módulo | módulo | 149051 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0201 | CIVIL_GIS_LOSA_220 | obra_civil | GIS | Losa por módulo | módulo | 410659 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0202 | CIVIL_GIS_GALPON_220 | obra_civil | GIS | Galpón por módulo | módulo | 145833 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0204 | MON_GIS_MOD_154 | montaje | GIS | Montaje módulo | módulo | 149051 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0205 | CIVIL_GIS_LOSA_154 | obra_civil | GIS | Losa por módulo | módulo | 331543 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0206 | CIVIL_GIS_GALPON_154 | obra_civil | GIS | Galpón por módulo | módulo | 145833 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0208 | MON_GIS_MOD_110 | montaje | GIS | Montaje módulo | módulo | 149051 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0209 | CIVIL_GIS_LOSA_110 | obra_civil | GIS | Losa por módulo | módulo | 331543 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0210 | CIVIL_GIS_GALPON_110 | obra_civil | GIS | Galpón por módulo | módulo | 145833 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0212 | MON_GIS_MOD_66 | montaje | GIS | Montaje módulo | módulo | 149051 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0213 | CIVIL_GIS_LOSA_66 | obra_civil | GIS | Losa por módulo | módulo | 331543 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0214 | CIVIL_GIS_GALPON_66 | obra_civil | GIS | Galpón por módulo | módulo | 145833 | Precios GIS/Sala de Celdas
CU_0296 | EQ_GRUPO_ELECTROGENO | equipo | Grupo electrógeno | Grupo electrógeno | un | 41250 | Precios otros Equipos
CU_0298 | EQ_BANCO_BATERIAS | equipo | Banco de baterías | Banco de baterías | un | 60067 | Precios otros Equipos
CU_0299 | EQ_SSG | equipo | SSG | SSG | un | 214000 | Precios otros Equipos
CU_0301 | CIVIL_MURO_CORTAFUEGO | obra_civil | Muro cortafuego | Muro cortafuego | un | 12500 | Precios otros Equipos
CU_0302 | CIVIL_FOSO_SEPARADOR | obra_civil | Foso separador | Foso separador | un | 1373 | Precios otros Equipos
CU_0303 | CIVIL_PLATAFORMA | obra_civil | Plataforma | Plataforma | m2 | 35.3 | Costo unitario plataforma

## peso_estructura_linea
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | tipo_equipo | descripcion | unidad | peso_kg | ref_tabla
CU_0329 | EST_LINEA_SUSP_500_4CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 4 conductores/fase | un | 59312 | Cubicación Estructuras
CU_0330 | EST_LINEA_ANC_500_4CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 4 conductores/fase | un | 113062 | Cubicación Estructuras
CU_0331 | EST_LINEA_SUSP_220_4CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 4 conductores/fase | un | 49970 | Cubicación Estructuras
CU_0332 | EST_LINEA_ANC_220_4CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 4 conductores/fase | un | 71386 | Cubicación Estructuras
CU_0333 | EST_LINEA_SUSP_220_2CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 2 conductores/fase | un | 41642 | Cubicación Estructuras
CU_0334 | EST_LINEA_ANC_220_2CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 2 conductores/fase | un | 59488 | Cubicación Estructuras
CU_0335 | EST_LINEA_SUSP_220_1CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 1 conductor/fase | un | 30666 | Cubicación Estructuras
CU_0336 | EST_LINEA_ANC_220_1CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 1 conductor/fase | un | 40898 | Cubicación Estructuras
CU_0337 | EST_LINEA_SUSP_154_2CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 2 conductores/fase | un | 14500 | Cubicación Estructuras
CU_0338 | EST_LINEA_ANC_154_2CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 2 conductores/fase | un | 39039 | Cubicación Estructuras
CU_0339 | EST_LINEA_SUSP_154_1CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 1 conductor/fase | un | 14128 | Cubicación Estructuras
CU_0340 | EST_LINEA_ANC_154_1CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 1 conductor/fase | un | 37180 | Cubicación Estructuras
CU_0341 | EST_LINEA_SUSP_110_2CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 2 conductores/fase | un | 14453 | Cubicación Estructuras
CU_0342 | EST_LINEA_ANC_110_2CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 2 conductores/fase | un | 36306 | Cubicación Estructuras
CU_0343 | EST_LINEA_SUSP_110_1CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 1 conductor/fase | un | 13139 | Cubicación Estructuras
CU_0344 | EST_LINEA_ANC_110_1CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 1 conductor/fase | un | 36306 | Cubicación Estructuras
CU_0345 | EST_LINEA_SUSP_66_1CF | estructura | Estructura de línea | Suspensión 1 conductor/fase | un | 8180 | Cubicación Estructuras
CU_0346 | EST_LINEA_ANC_66_1CF | estructura | Estructura de línea | Anclaje 1 conductor/fase | un | 20077 | Cubicación Estructuras

## peso_estructura_se
equipo_generico | tension | tipo_estructura | peso_kg
DS_TRIF_SPT | 500 | EST_BAJA | 2700
DS_TRIF_CPT | 500 | EST_BAJA | 2700
TP | 500 | EST_BAJA | 400
TC | 500 | EST_BAJA | 400
PARARRAYOS | 500 | EST_BAJA | 280
AISLADOR_PEDESTAL | 500 | EST_BAJA | 210
DS_MONOFASICO | 500 | EST_BAJA | 900
DS_TRIF_SPT | 220 | EST_BAJA | 1650
DS_TRIF_CPT | 220 | EST_BAJA | 1650
TP | 220 | EST_BAJA | 320
TC | 220 | EST_BAJA | 320
PARARRAYOS | 220 | EST_BAJA | 224
AISLADOR_PEDESTAL | 220 | EST_BAJA | 168
DS_MONOFASICO | 220 | EST_BAJA | 550
DS_TRIF_SPT | 154 | EST_BAJA | 1650
DS_TRIF_CPT | 154 | EST_BAJA | 1650
TP | 154 | EST_BAJA | 320
TC | 154 | EST_BAJA | 320
PARARRAYOS | 154 | EST_BAJA | 224
AISLADOR_PEDESTAL | 154 | EST_BAJA | 168
DS_MONOFASICO | 154 | EST_BAJA | 550
DS_TRIF_SPT | 110 | EST_BAJA | 1461
DS_TRIF_CPT | 110 | EST_BAJA | 1461
TP | 110 | EST_BAJA | 300
TC | 110 | EST_BAJA | 300
PARARRAYOS | 110 | EST_BAJA | 210
AISLADOR_PEDESTAL | 110 | EST_BAJA | 157.5
DS_MONOFASICO | 110 | EST_BAJA | 444
DS_TRIF_SPT | 66 | EST_BAJA | 756
DS_TRIF_CPT | 66 | EST_BAJA | 756
TP | 66 | EST_BAJA | 257
TC | 66 | EST_BAJA | 206
PARARRAYOS | 66 | EST_BAJA | 144.2
AISLADOR_PEDESTAL | 66 | EST_BAJA | 108.15
DS_MONOFASICO | 66 | EST_BAJA | 252
DS_TRIF_SPT | MT | EST_BAJA | 378
DS_TRIF_CPT | MT | EST_BAJA | 378
TP | MT | EST_BAJA | 128.5
TC | MT | EST_BAJA | 103
PARARRAYOS | MT | EST_BAJA | 72.1
AISLADOR_PEDESTAL | MT | EST_BAJA | 54.075
DS_MONOFASICO | MT | EST_BAJA | 0
Pilar_ML | 500 | EST_ALTA | 7400
Viga_ML | 500 | EST_ALTA | 5860
Pilar_MB | 500 | EST_ALTA | 4755.7
Viga_MB | 500 | EST_ALTA | 3766
Pilar_ML | 220 | EST_ALTA | 3085.7
Viga_ML | 220 | EST_ALTA | 2443.6
Pilar_MB | 220 | EST_ALTA | 1036.36
Viga_MB | 220 | EST_ALTA | 797.2
Pilar_ML | 154 | EST_ALTA | 3085.7
Viga_ML | 154 | EST_ALTA | 2443.6
Pilar_MB | 154 | EST_ALTA | 1036.36
Viga_MB | 154 | EST_ALTA | 797.2
Pilar_ML | 110 | EST_ALTA | 1969
Viga_ML | 110 | EST_ALTA | 1235
Pilar_MB | 110 | EST_ALTA | 956
Viga_MB | 110 | EST_ALTA | 956
Pilar_ML | 66 | EST_ALTA | 1071
Viga_ML | 66 | EST_ALTA | 668
Pilar_MB | 66 | EST_ALTA | 414
Viga_MB | 66 | EST_ALTA | 266
Pilar_Parron | MT | EST_ALTA | 207
Viga_Parron | MT | EST_ALTA | 133

## cu_materiales
costo_id | codigo_costo | tipo_costo | descripcion | material | unidad | valor_unitario_usd | ref_tabla
CU_0289 | MAT_ACERO_GALVANIZADO | material | Acero galvanizado |  | kg | 3.718 | Precio Materiales
CU_0290 | MAT_ENFIERRADURA | material | Enfierradura |  | kg | 1.235 | Precio Materiales
CU_0291 | MAT_HORMIGON_H10 | material | Hormigon H10 | H10 | m3 | 83.9 | Precio Materiales
CU_0292 | MAT_HORMIGON_H20 | material | Hormigon H20 | H20 | m3 | 96 | Precio Materiales
CU_0293 | MAT_HORMIGON_H25 | material | Hormigon H25 | H25 | m3 | 115.1 | Precio Materiales
CU_0294 | MAT_HORMIGON_H30 | material | Hormigon H30 | H30 | m3 | 138.2 | Precio Materiales
CU_0295 | MAT_PERNOS_ANCLAJE | material | Pernos Anclaje |  | un | 14.8 | Precio Materiales
CU_0296 | MAT_EXCAVACION | material | Excavacion |  | m3 | 0 | Precio Materiales